＜記載例Ⅱ―Ⅰ＞

法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

（一般則第6条第1項の技術上の基準に対応する事項：定置式製造設備）

|  | 条 項 |  | 対 応 事 項 |  | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 境界線・警戒標 (第６条第１項第１号) |  | １ 事業所の境界線を（ ）により明示します。 ２ 警戒標は外部から明瞭に識別できる大きさで事業所の出入口付近に掲げます。 ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，製造施設の周囲に警戒標を掲げます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 設備距離 (第６条第1項第２号) |  | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保します。 ガス名 第１種設備距離L ＝ ｍ，計画 ｍ 第２種設備距離L ＝ ｍ，計画 ｍ |  | 添付書類 № |  |
|  | 火気取扱施設との距離 (第６条第1項第３号) |  | １ 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備（可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。）は，その外面から火気を取り扱う施設（ボイラー，ストーブ，喫煙室等）に対し８ｍ以上の距離を有します。 ２ ８ｍ以上の距離がとれない場合，製造設備と火気取扱施設との間に，漏えいしたガスが，火気取扱施設に流動することを防止するための措置若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 設備間の距離 (第６条第1項第４号) |  | １ 可燃性ガスの高圧ガス設備と他の可燃性ガスの高圧ガス設備との距離は５ｍ以上の距離とします。 ２ 可燃性ガスの高圧ガス設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備との距離は６ｍ以上とします。 ３ 可燃性ガスの高圧ガス設備と酸素の高圧ガス設備との距離は10ｍ以上の距離とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽間の距離 (第６条第1項第５号) |  | １ 可燃性ガスの貯槽（貯蔵能力が300m3又は3,000kg以上）と他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽との貯槽間距離は，１ｍ以上又は最大直径の和の1/4 （ ＋ ）／4＝ ｍ，計画 ｍ （ ＋ ）／4＝ ｍ，計画 ｍ のいずれか大なるものに等しい距離以上とします。 ２ 規定の距離に満たない場合，水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽の識別措置 (第６条第1項第６号) |  | 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には，容易に識別できるよう外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じます。 １ ガス名を朱書きし（特定不活性ガスにあっては橙色），又は容易にはがれ難い標紙を貼り付けます。 ２ 貯槽の直径の1/10以上の幅で赤色の塗料を塗り（特定不活性ガスにあっては橙色），又は容易にはがれ難い標紙を貼り付けます。 ３ 地下に埋設された貯槽にあっては，可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが分かる標識を掲げます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽周囲の流出防止措置 (第６条第1項第７号，第８号) |  | １ 液化ガスの貯槽（可燃性ガス又は酸素の場合は貯蔵能力1,000t以上，毒性ガスの場合は5ｔ以上）の周囲には，液状のガスが漏えい・流出した場合に，その流出を防止するための措置として防液堤を設置します。 ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10ｍ以内（毒性ガスの場合は，告示で定める距離）に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けません。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 製造設備の室の構造 (第６条第1項第９号) |  | 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は，ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とします。 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり，２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能. 空気より重い可燃性ガス又は特定不活性ガス; 開口部は十分な面積があり，床面まで開口し，２方向以上ある。. 床面近くに吸気口を備えた換気装置があり，正常に作動可能。. | 添付書類 № |  |
|  | ガス設備の気密な構造 (第６条第1項第10号） |  | 可燃性ガス，毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く。）は，気密な構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の耐圧性能 (第６条第1項第11号） |  | 高圧ガス設備は，次のいずれかの性能を満たします。 □ 液体を使用する常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 □ 特定設備については，特定則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって，使用開始前のもの |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の気密性能 (第６条第1項第12号） |  | 高圧ガス設備は，次のいずれかの性能を満たします。 - 常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 - 又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 □ 特定設備については，特定則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格した特定設備であって，使用開始前のもの |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の強度 (第６条第1項第13号） |  | １ 高圧ガス設備は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ，十分な強度を有します。 ２ 特定則第１２条及び第５１条の規定に基づく強度を有し，若しくは高圧ガス設備の製造技術，検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ガス設備に使用する材料 (第６条第1項第14号） |  | ガス設備（可燃性ガス，毒性ガス及び酸素以外のガス設備にあっては高圧ガス設備に限る。）には，ガスの種類，性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の基礎 (第６条第1項第15号） |  | １ 高圧ガス設備（配管，圧縮機，ポンプ等を除く。）の基礎は，不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽の沈下状況の測定 (第６条第1項第16号） |  | 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）は，その沈下状況を測定するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の耐震設計 (第６条第1項第17号） |  | 塔（当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5m以上），貯槽（貯蔵能力が300ｍ3又は3t以上）及び配管（告示で定めるものに限る。）並びにこれらの支持構造物及び基礎は，設計地震動，耐震設計構造物の応力等の計算方法，耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他告示で定める耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の温度計 (第６条第1項第18号） |  | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより温度計を設けます。 ２ 当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第６条第1項第19号） |  | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより圧力計を設けます。 ２ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 安全装置の放出管 (第６条第1項第20号） |  | １ 安全装置（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は空気に係る設備に設けたものを除く。）のうち，安全弁・破裂板には，放出管を設けます。 ２ 放出管の開口部の位置は，放出するガスの性質に応じた適切な位置とします。 - 可燃性ガスの貯槽に設けたものは，地盤面から５ｍ以上又は貯槽の頂部から２ｍ以上の高さで，火気となるもののない安全な位置とします。 - 毒性ガス設備に設けたものは，当該毒性ガスの除害設備内とします。 - その他の高圧ガス設備に設けたものは，近接する建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止 (第６条第1項第21号） |  | 可燃性ガスの低温貯槽には，貯槽内部の圧力が外部の圧力より低下することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 液面計 (第６条第1項第22号） |  | １ 液化ガスの貯槽には，( )式液面計（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽にあっては，丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。）を設けます。 ２ 液面計にガラス液面計を使用するときは，次の措置を講じます。 ① その破損を防止するための措置を講じます。 ② 貯槽（可燃性ガス，特定不活性ガス及び毒性ガスのものに限る。）とガラス液面計を接続する配管には，当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置として自動式及び手動式の止め弁を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 特殊高圧ガス等の製造設備の構造 (第６条第1項第23号） |  | １ 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備は，その内部のガスを不活性ガス（特定不活性ガスを除く。以下この号において同じ。）により置換することができる構造又は内部を真空にすることができる構造とします。 ２ 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等のうちの１の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は，他の種類のガスその他の流体（相互に反応するおそれのあるガスに限る。）の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽の配管に設けたバルブ (第６条第1項第24号） |  | 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管には，次の措置を講じます。 １ 当該貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉止）を設けます。 ２ 緊急遮断装置を除き一以上のバルブを設けます。 |  | 添付書類 № |  |
| 緊急遮断装置 (第６条第1項第25号） |  | １ 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く。）に取り付けた配管（当該液化ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限る。）には当該液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置として緊急遮断装置を設けます。 ２ 緊急遮断装置の操作位置は５ｍ以上離れた位置とします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 電気設備 (第６条第1項第26号） |  | 可燃性ガス（アンモニア及びブロムメチルを除く。）の高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所及び当該ガスに応じた防爆性能を有する構造とします。 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 計画防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 添付書類 № |  |  |
| 保安電力等 (第６条第1項第27号） |  | １ 対象設備に停電等により当該設備の機能が失われることのないよう保安電力等の措置を講じます。 ※ 該当欄に○印を記入 ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有します。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 圧縮アセチレンガス等を容器に充塡する場所の散水装置 (第６条第1項第28号） |  | 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第42号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場には，火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置として次のような散水装置を設けます。 １ 固定式配管によるものであって，作動スイッチの所在が明示され容易に使用可能なものとします。 ２ 散水用水源の距離は各施設から100ｍ以下，水源水量は20ｍ3以上で20分間以上の送水ができ，送水量は0.8ｍ3／min以上とします。 ３ 散水装置の主管の安全な場所に消防ポンプ自動車のホースと接続できる枝管を１個以上設けます。 ４ 散水装置の電源は，受電設備からの専用線とします。 ５ 散水装置の配管は，識別できるように塗色します。 ６ 各散水単位毎に散水でき，その量は20Ｌ/min･ｍ2以上とします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 三フッ化窒素を容器に充塡する場所等 (第６条第1項第28号の２） |  | 三フッ化窒素を車両に固定し，又は積載した容器に充塡する場所及び当該ガスの容器置場には，火災等の原因により車両に固定した容器が破裂しないようにします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 障 壁 (第６条第1項第29号，第30号） |  | １ 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第42号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と当該ガスの充塡容器置場との間との間には，それぞれ次の障壁を設けます。 ２ 障壁は堅固な基礎の上に構築し，予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造とします。 ３ 圧縮機と圧力が10ＭPa以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は当該ガスの充塡容器置場との間には次の障壁を設けます。 該当○印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製造; 直径9mm以上の鉄筋を縦，横40cm以下の間隔に配筋し，厚さ12cm以上，高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9mm以上の鉄筋を縦，横40cm以下の間隔に配筋し，厚さ12cm以上，高さ2m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼鉄製; 厚さ3.2mm以上の鋼板に30×30mm以上の等辺山形鋼を縦，横40cm以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6mm以上の鋼板を使用し，そのいずれも1.8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. | 添付書類 № |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第６条第1項第 31号） |  | １ 可燃性ガス又は告示で定める毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には，当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスの漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を次のとおり設けます。 該当○印; 設置場所; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機，ポンプ，反応設備，貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲; 設備群の周囲10mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所; 設備群の周囲の20mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲20mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器室の内部(漏えいしたガスが侵入するおそれがないような措置を講じた場合を除く); 1個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; 1個以上; 個. ２ 指示警報部は，関係者が常駐する場所（ ）に設置します。 |  |  |  |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第６条第1項第32号） |  | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽，又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には，断熱構造の区分に応じ，散水装置等を設置します。 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊ (Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 計画：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 計画: 栓/ ｍ2. 準耐火; 法定：2.5 計画：; 法定: １ 栓/100ｍ2 計画: 栓/ ｍ2. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保します。 必要水量(法定)： ｍ3 ，必要水量(仕様)： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 高さ１ｍ以上の支柱に対しては，次のいずれかの措置を講じます。 □ 厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐熱性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □ １に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設置 | 添付書類 № |  |  |
| 毒性ガス製造施設の識別・危険標識 (第６条第１項第33号） |  | １ 毒性ガスの製造施設は，他の製造施設から区分して，その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置として次の識別標を掲げます。 毒性ガス（ ）製造施設 文字の大きさは縦・横10cm以上とし，色は地を白色，文字を黒色とします。 ２ 毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には，次の危険標識を掲げます。 毒性ガス漏えい注意箇所 文字の大きさは，縦・横5cm以上とし，色は地を白色，文字を黒色（「注意」は赤色）とします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 毒性ガス配管の接合 (第６条第１項第35号） |  | 毒性ガスのガス設備に係る配管，管継手及びバルブの接合は，溶接により行います。 ただし，溶接によることが適当でない場合は，保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって代えることにします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 毒性ガスの二重管 (第６条第1項第36号） |  | １ 特殊高圧ガス，五フッ化ヒ素等，亜硫酸ガス，アンモニア，塩素，クロルメチル，酸化エチレン，シアン化水素，ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は，これらのガスの種類，性状及び圧力並びに当該配管の周囲の状況に応じて必要な箇所を二重管とします。 ２ 当該二重管には，当該ガスの漏えいを検知するための措置を講じます。 ３ 二重管の外層管は，その内径が内層管の外径の1.2倍以上であり，高圧ガス設備としての材料，強度等の基準に適合したものを使用します。 ただし，当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより，配管の破損を防止し，かつ，漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合はこの限りでないものとします。 |  | 添付書類 № |  |  |
|  | 毒性ガスの除害措置 (第６条第1項第37号） |  | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ，適切な拡散防止並びに除害措置を講じます。 区分; 該当○印; 拡散防止措置及び除害措置. 拡 散 防 止 措 置; (1)水等による希釈，ガスの蒸気圧低下. (2)安全な場所への移送. (3)吸着剤，吸収剤，中和剤等で蒸発気化を抑える. (4)基準に適合した建物で覆う. (5)障壁，局所排気による拡散防止. (6)吸収，中和，吸着，移送，燃焼による拡散防止. (7)集液溝，防液堤によるガスの流出防止. (8)特殊高圧ガス等にあっては，常時吸引による拡散防止. 除 害 措 置; (1)水，吸収剤，中和剤等による吸収又は中和. (2)吸着剤による吸着除去. (3)集液溝等に回収し，安全な製造設備への返送. (4)燃焼設備で安全に燃焼. (5)特殊高圧ガス等にあっては，規定に適合する方式. ※ 拡散防止措置：塩素，ホスゲンの貯槽は(4)による。 ※ 除害措置：(4)はアンモニア，シアン化水素に限る。 ２ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類及び設備の状況に応じ，適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置します。 ＊; ガスの種類; ＊; ガスの種類. 塩 素; 亜硫酸ガス. ホスゲン; アンモニア. 硫化水素; 酸化エチレン. シアン化水素; クロルメチル. ３ 特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は，通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとします。 ４ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有します。 ガスの種類( ) 区分; 除害剤の種類; 除害剤の数量. 法定. ５ 規定数量以上の保護具を適切な場所( )に常備します。 保護具の種類; 法定数量; 保護具の種類; 法定数量. 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器; 個; 隔離式防毒マスク; 個. 保護手袋及び長靴; 個. 保護衣; 個. | 添付書類 № |  |
|  | 静電気の除去措置 (第６条第1項第38号） |  | １ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備には静電気を除去する措置を講じます。 ２ 接地抵抗値は総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 防消火設備 (第６条第1項第 39号，第39号の2） |  | 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の製造施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備（特定不活性ガスにあっては消火設備。）を適切な箇所に設けます。 １ 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ① ② 水源の容量は，同時に放射を必要とする最大水量を30分間以上連続して放射できる水量とします。 必要水量（法定） ｍ３ 必要水量（仕様） ｍ３ 保有水量 ｍ３ ③ 供給元弁及び操作弁の操作場所と当該対象設備との距離は15ｍ以上とします。 ２ 消火設備 次の①，②に適合する消火設備を設けます。 ① 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素，三フッ化窒素 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 計画 個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当 （特定不活性ガスにあっては２個相当）. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位 下段：設置個数 - 三フッ化窒素 不活性ガス等による拡散設備等を設置します。 （防火設備が設置される場合を除く） | 添付書類 № |  |
|  | 通報設備 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。）. ニ メガホン. (第６条第1項第 40号） | 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | バルブ等の操作に係る措置 (第６条第1項第41号） |  | 製造設備に設けたバルブ又はコックには，作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作できるように次の措置を講じます。 １ バルブ等に名称・番号等を明記した標示をするとともに，当該バルブの開閉方向を明示します。 ２ バルブ等に係る配管には，流体の名称及び方向を表示します。 ３ 特に保安上重大な影響を与えるバルブ等にあっては，開閉状態を明示する機能を取り付け，安全弁の元弁その他通常使用しないバルブ等には，施錠・封印等の措置を講じます。 ４ バルブ等を確実に操作するための足場を設けます。 ５ バルブ等の操作に必要な照度を確保します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 容器置場 (第６条第１項第42号） |  | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置します。 |  |  |  |
|  | イ．容器置場の明示及び警戒標 |  | 容器置場は明示し，かつ，その外部から見やすいように警戒標を掲げます。さらに可燃性ガス又は毒性ガスの容器置場はその旨を表示します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ロ．容器置場の構造 |  | 可燃性ガス及び酸素の容器置場（断熱材で被覆しているもの，シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は，一階建とします。 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ，酸素のみを貯蔵する容器置場は，二階建以下とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ハ．置場距離 |  | 第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）に対し，容器置場の面積に応じた規定以上の距離を確保します。 第１種置場距離 ｌ ＝ ｍ，計画 ｍ 第２種置場距離 ｌ ＝ ｍ，計画 ｍ （ｌ ，ｌ の距離を確保できないので，障壁を設置します。） |  | 添付書類 № |  |
|  | 二．容器置場の 障壁 |  | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には，置場距離短縮条件を満たすように，直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦，横40ｃｍ以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ホ．直射日光を遮る措置 |  | 可燃性ガス及び酸素の充塡容器に係る容器置場には，直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし，爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として，不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | へ．可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の構造 |  | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ト．ジシラン等の容器置場 |  | ジシラン，ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし，自然発火したときに安全なものとします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | チ．毒性ガスの容器置場の除害措置 |  | 特殊高圧ガス，五フッ化ヒ素等，亜硫酸ガス，アンモニア，塩素，クロルメチル，酸化エチレン，シアン化水素，ホスゲン又は硫化水素の容器置場には，当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | リ．二階建容器置場の構造 |  | 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は，告示に定める構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ヌ．可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場に設ける消火設備 |  | 可燃性ガス，特定不可性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場には適切な消火設備を設けます。 必要数量 個 計画数量 個 |  | 添付書類 № |  |
|  | 導管 (第６条第1項第43号） |  | 導管については，次の基準に適合するように設置します。 |  |  |  |
|  | イ．導管の設置場所禁止 |  | 導管は，地崩れ，山崩れ，地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他告示で定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しません。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ロ．地盤面上の導管の標識 |  | １ 導管を地盤面上に設置するときは，地盤面から0.3ｍ以上離して設置します。 ２ 周囲の状況に応じた柵，ガードレール等の防護措置を講じます。 ３ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所に設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ハ．地盤面下の導管の標識 |  | １ 導管を地盤面下に埋設するときは，0.6ｍ以上地盤面から下に埋設します。 ２ 車両の交通が特に激しい公道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設します。 ３ 上記１，２における深さが得られない場合は，［カバープレート・ケーシング・肉厚を増加させる］措置を講じます。 ４ 鉄道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設し，かつ，鋼鉄のケーシングを用いて保護します。 ５ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を次の基準によりに設けます。 (1) 人家の多い地区を通る場合は，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所 (2) 人家が少ない地区において，導管を道路に沿って設置する場合は，1,000ｍ間隔 |  | 添付書類 № |  |
|  | ニ．水中導管 |  | １ 導管を船の航行する水域の水底に設置する場合は，投錨等による損傷を防止するため，必要な深さ以上の深さに設置します。 ２ 導管を海底，河底に設置する場合は，[管の比重上げる・アンカー]等管の浮上や移動を防止するための措置を講じます。 ３ 導管を波浪の影響を受ける接岸部に設置する場合は，波浪等による損傷を防止するため，［ケーシング・コンクリート防護・防波柵］による防護措置を講じます。 ４ 導管を流水によって洗掘されるおそれのある河床に設置する場合は，洗掘されるおそれのない深さに埋設します。 また，水路が不安定な川床に埋設する場合は，水路の浅い部分においても深い部分の導管と水平になるように埋設します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ホ．導管の耐圧・気密性能 |  | 導管は，次のいずれかの耐圧性能及び気密性能を満たします。 □ 液体を使用する常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 □ 経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 |  | 添付書類 № |  |
|  | ヘ．導管の強度 |  | 導管は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該導管の形状，寸法，常用の圧力，常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ，十分な強度を有するものであり，又は導管の製造技術，検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものとします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ト．導管の腐食 防止措置 |  | １ 導管の腐食を防止するための措置を次のとおり講じます。 (1) 腐食性のあるガスの場合は，内面防食措置［当該ガスに侵されないガスを使用・腐れ代を設ける・コーティング］を講じます。 (2) 地中に埋設する場合は，［塗装材と被覆材の組み合わせによる塗覆装・アスファルトマスチック等の塗装］により外面を保護します。 (3) 地中に埋設する場合は，必要に応じた電気防食措置を講じます。 ２ 導管の応力を吸収するための措置を次のとおり講じます。 (1) 地中に埋設する場合は，埋め戻しの際に十分つき固めを行い，導管が均一に，かつ，適当な摩擦力を持って土中に支持されるようにします。 (2) 地上に設置する場合は，導管の伸縮を吸収するための措置を講じ，導管の支持構造物は，導管の伸縮を阻害しないものとします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | チ．導管の温度上昇防止措置 |  | １ 導管にガスを供給する設備には，常用の温度を超えた温度のガスを導管に送入せずに処理できる措置を講じます。 ２ 導管を地上に設置する場合は，温度の異常上昇を防止するため，防食塗装の上に銀色塗料を塗装する等の措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | リ．導管の安全 装置 |  | 導管には，常用の圧力を超えた場合に，直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講じます。 安全弁 設置数 ： 基 その他の安全装置( )設置数 ： 基 |  | 添付書類 № |  |
|  | ヌ．導管の水分 除去措置 |  | １ 内部潤滑剤に水を使用する圧縮機を用いて酸素を導管によって輸送するときは，導管と圧縮機との間に水分離器を設けて水分を除去します。 ２ 天然ガスを輸送する導管とこれに接続する圧縮機との間には，水分離器を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ル．導管の通報 設備 |  | 事業所を連絡する導管には，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置［電話・インターホン］を講じます。 |  | 添付書類 № |  |