＜記載例Ⅱ―ⅩⅨ＞

法第８条第1号の技術上の基準に関する事項

（液石則第８条第１項の技術上の基準に対応する事項：液化石油ガススタンド）

| 項目及び条項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第6条第１項の準用（第8条第1項第1号） | 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合します。 |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は（ ）により明示します。 ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げます。 ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近又は近接できる方向に警戒標を掲げます。 | 添付書類 № |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第2種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保します。 第1種設備距離L ＝ ｍ，計画： ｍ 第2種設備距離L ＝ ｍ，計画： ｍ | 添付書類 № |
| 設備距離短縮条件 (第6条第1項第3号） （L2＝ ｍ） （L3＝ ｍ） （L5＝ ｍ） （L６＝ ｍ） | 保安物件に対する設備距離が不足する場合には，設備距離短縮条件を満たすように の措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の地盤面下への埋設 (第6条第1項第4号） | 保安物件が密集する地域であって，経済産業大臣が指定するものについては，貯槽を地盤面下に埋設します。 | 添付書類 № |
| 地盤面下へ埋設する貯槽の基準 (第6条第1項第5号） | イ 地盤面下へ埋設する貯槽には，次のいずれかの措置を講じます。 □地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し，防水措置を講じた室（貯槽室）に設置し，かつ，貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じます。 □貯槽室に設置しない場合には，腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し，かつ，地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じます。 ロ 埋設する貯槽は，頂部が0.6ｍ以上地盤面下になるよう設置します。 ハ 埋設貯槽は，相互間に1ｍ以上の間隔を保ちます。 （貯槽の数 基 最小間隔 ｍ） | 添付書類 № |
| 貯槽の一部を地盤面下へ設置する場合 (第６条第1項第6号） | 地盤面下の部分の貯槽には，腐食を防止する措置（ ）を講じます。 | 添付書類 № |
| 火気取扱施との距離 (第6条第1項第7号） | １ 製造設備は，その外面から火気を取り扱う施設に対し８m以上の距離を有します。 計画 ｍ， 施設名 ２ 規定の距離がとれない場合，次のいずれかの措置を講じます。 □製造設備から漏えいした液化石油ガスが，火気取扱施設に流動することを防止するための措置 □液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置 | 添付書類 № |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第8号） | １ 貯槽（貯蔵能力300m3又は3,000kg以上）は，他の貯槽又は酸素の貯槽に対し，１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するように配置します。 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 計画 ｍ （ ＋ ）÷4＝ ｍ 計画 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合，防火上及び消火上有効な措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項第9号） | １ 外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じます。 □液化石油ガスの貯槽である旨を朱書きします。 □容易にはがれ難い標紙等を貼付します。 ２ 埋設貯槽にあっては，標識を掲げます。 | 添付書類 № |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第10号・第11号） | １ 貯槽（貯蔵能力1,000t以上）の周囲には，液状の液化石油ガスが漏えいした場合に，その流出を防止するための措置を講じます。 ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10ｍ以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けません。 | 添付書類 № |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第12号） | 製造設備を設置する室は，次のいずれかにより液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 □通風可能面積の合計が，床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けます。（四方が壁等の場合２方向以上） □吸込口が床に近く，放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり，排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けます。 □埋設貯槽の周囲には，ガス検知管を設けます。 | 添付書類 № |
| ガス設備の構造 (第6条第1項第13号） | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造とします。 | 添付書類 № |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | ガス設備に使用する材料は，液化石油ガスの性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとします。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号・第16号） | １ 高圧ガス設備（配管，ポンプ，圧縮機等を除く）の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結します。 ３ 貯槽は，その沈下状況を測定するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項第17号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たします。 □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第18号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たします。 □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第19号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は，次のいずれかを満たします。 □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有しています。 □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有しています。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する高圧ガス設備です。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第20号） | 貯槽（貯蔵能力3t以上）及び配管（告示で定めるものに限る）並びにその支持構造物及び基礎は，告示で定める耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造とします。 | 添付書類 № |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第21号） | １ 高圧ガス設備には，告示で定めるところにより圧力計を設けます。 ２ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けます。 | 添付書類 № |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第22号） | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板には，放出管を設けます。 ２ 放出管の開口部の位置は，次のとおりとします。 ①貯槽に設ける場合は，地盤面から５ｍの高さ又は貯槽の頂部から２ｍの高さのいずれか高い位置以上で，周囲に着火源等のない安全な位置とします。 （計画）地盤面から ｍ 貯槽頂部から ｍ ②貯槽以外の高圧ガス設備等に設ける場合は，近接する建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上の高さであって，周囲に着火源等のない安全な位置とします。 （８ｍ以内の火気取扱施設） （５ｍ以内のその他施設） | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 低温貯槽の負圧防止 (第6条第1項第23号） | 低温貯槽には，貯槽内部の圧力が外部の圧力より低下することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 液面計 (第6条第1項第24号） | １ 貯槽には，（ ）式液面計（丸形ガラス管液面計を除く）を設けます。 ２ 液面計にガラス液面計を使用するときは，次の措置を講じます。 ① その破損を防止するための措置を講じます。 ② 貯槽とガラス液面計を接続する配管には，当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第25号） | 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）に取り付けた配管（液化石油ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，以下のバルブを設けます。 １ 貯槽の直近にバルブ（使用時以外閉） ２ 上記以外に１以上のバルブ（緊急遮断装置を除く） | 添付書類 № |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第26号） | １ 貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化石油ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じます。 ２ 遮断操作部は，貯槽から５ｍ以上離れた位置に２ヶ所以上設けます。その内１ヵ所は関係者が常駐する速やかに遮断操作を行える場所に設けます。 常駐する場所 | 添付書類 № |
| 電気設備 (第6条第1項第27号） | 高圧ガス設備に係る電気設備は，液化石油ガスに対し，その設置場所に応じた防爆性能を有する構造とします。 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 計画防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 貯槽の耐熱・冷却措置 (第6条第1項第28号） | １ 地盤面上に設置する貯槽には，次のいずれかの設備 を設けます。 ２ 地盤面上に設置する貯槽の高さ１ｍ以上の支柱には，次のいずれかの措置を講じます。 □厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆します。 □１．に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設けます。 ３ 水噴霧装置等は必要最大水量を30分間以上連続放射できる水源に接続します。 必要 ｍ３ 仕様 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ４ 水噴霧装置・散水装置の操作部は，貯槽及び支柱の外面から５ｍ以上離れた安全な位置の他，関係者が常駐する場所にも設けます。 操作位置： 常駐する場所： | 添付書類 № |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第1項第29号） | １ 検出端部の設置場所並びに設置数は次のとおり適切に設けます。 該当 ○印; 設置場所; 設置基準; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機，消費設備その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲のガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲の20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲; 2個以上; 個; 個. ２ 検出部の設置高さは，ガスの比重等を考慮します。 ３ 警報部は，関係者が常駐する（ ）に設置します。 | 添付書類 № |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項第30号） | １ 製造設備には静電気を除去する措置を講じます。 ２ 接地抵抗値は総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| 防消火設備 (第6条第1項第31号） | 製造施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備を適切な箇所に設けます。 １ 防火設備 ① 防火設備の性能 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. (注)液化石油ガス法に定める充てん設備から，充てん作業の技術上の基準に従ってバルク貯槽に充てんする場合を除く。 ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分間以上連続して放射できる水量とします。 必要水量(法定)： ｍ3 ，必要水量(仕様)： ｍ3 保有水量： ｍ3 ③操作部は，関係者が常駐する場所及び対象施設から15ｍ以上離れた位置にそれぞれ1ヶ所以上設けます。 (1)計画 ｍ (2)計画 ｍ（常駐する場所 ） ２ 消火設備 (*)計画数量には能力単位・数を記載すること 消火設備 対象設備; 粉末消火器; 必要個数; 計画数量（＊）. 貯槽以外の貯蔵設備（容器置場を含む），処理設備又は消費設備; 設備内の滞留ガス量10トンにつき能力単位 Ｂ―10 １個相当以上 最小設置数量3個（容器置場にあっては2個）相当以上. 貯槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとに能力単位 Ｂ―10 ３個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所に能力単位 Ｂ―10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等による拡散設備で粉末消火器の代替とすることができる。. | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| 保安電力等 (第6条第1項第32号） | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けます。 該当欄に○印（買電と蓄電池保有の場合は両方に○印，買電2系統の場合は◎印） 保安電力等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; 計器用空気又は窒素だめ. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 水噴霧装置. 非常照明設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有します。 ３ 散水装置，防消火設備，水噴霧装置等において，単独でエンジン駆動によるポンプを使用する場合はセルモーター駆動に用いる蓄電池への充電が自動式のものであって，始動操作後30秒以内に駆動できるものを使用します。 | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| 通報設備 (第6条第1項第33号） | 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じます。 事業所内面積 ㎡ 通報設備の通報範囲; 設けるべき通報設備 次に掲げるものの1又は2以上; 該当 ○印. イ 当該事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所内全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内 の面積が1,500㎡以下の 場合に限る。以下次の欄に おいて同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ 携帯用拡声器. ロ トランシーバー （計器等に対する影響の ない場合に限る。）. ハ メガホン. | 添付書類 № |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第34号） | 作業員がバルブ又は，コックを適切に操作できるように次の措置を講じます。 １ バルブ等に名称・番号等を明記した標示をするとともに，特に保安上重大な影響を与えるバルブ等には，開閉状態を明示する機能を取り付けます。 ２ バルブ等に係る配管には，ガスその他の流体の種類及び方向を表示します。 ３ 特に保安上重大な影響を与えるバルブ等で，通常使用しないバルブ等には，施錠等の措置を講じます。 ４ バルブ等を確実に操作するための足場を設けます。 ５ バルブ等の操作に必要な照度を確保します。 | 添付書類 № |

| 条項 |  | 対応事項 |  | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器置場 （第６条第１項第35号） |  | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置します。 |  |  |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 |  | 容器置場は明示され，かつ，その外部から見やすいように警戒標を掲げます。 |  |  |  |
| ロ．容器置場の構造 |  | 容器置場は２階建以下とします。 |  |  |  |
| ハ．置場距離 |  | 保安物件に対し，容器置場の面積に応じた距離を確保します。 容器置場の面積 ㎡ 第１種置場距離ｌ1 必要 ｍ，計画 ｍ 第２種置場距離ｌ2 必要 ｍ，計画 ｍ ｌ1，ｌ2の距離を確保できないので障壁を設けます。 第１種置場距離ｌ3 必要 ｍ，計画 ｍ 第２種置場距離ｌ4 必要 ｍ，計画 ｍ |  |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 |  | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には，置場距離短縮条件を満たすように，直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦，横40ｃｍ以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けます。 |  |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 |  | 充塡容器等に係る容器置場には，直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし，爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。）を講じます。 |  |  |  |
| へ．滞留しないような構造 |  | 容器置場は，ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 ①通風可能面積の合計が，床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けます。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：計画 ㎡ ②吸込口が床に近く，放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり，排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けます。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：計画 m3／min |  |  |  |
| ト．二階建容器置場の構造 |  | ２階建の容器置場は， ①容器置場１階の天井は3.3m以上の高さを有し，開放型の構造であり，壁を設置した場合は，通風及び換気を考慮した高さとします。 ②容器置場の2階は容器の転落等を防止する壁を設け，必要とされる面積を確保します。 ③容器置場の2階の床は不燃材又は難燃材を使用します。 ④開口部から5ｍ以内は容器を置かず，容器を置く部分を明示します。 |  |  |  |
| チ．容器置場に設ける消火設備 |  | 容器置場には，充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき，B－10以上の粉末消火器が1個相当以上設置（最低2個）します。 必要数量 個 計画数量 個 |  |  |  |
| 条項 | 対応事項 |  | 備考 |  |  |
| ディスペンサーの保安距離 （第８条第1項第2号） | ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離を有します。 |  | 添付書類 № |  |  |
| ディスペンサーの装置等 （第８条第1項第3号） | ディスペンサーには，充塡終了時に，液化石油ガスを停止する装置を設け，かつ，充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置 （第８条第1項第4号） | １ 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じます。 ２ ３ｍ以上離れる措置を講じない場合には，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |  |