＜記載例Ⅳ-Ⅷ＞

法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

（一般則第8条の2第1項の技術上の基準に対応する事項：移動式圧縮水素スタンド）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準用規定（第8条の2第1項第1号） | 第6条第1項第11号から第14号まで，第18号，第19号，第26号，第30号，第38号，第41号及び第42号並びに第7条の3第1項第3号，第5号から第8号まで，第11号，第13号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号の基準に適合して ［有・無］ |  |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して ［有・無］ ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して ［有・無］ 詳細は別紙2のとおり 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 非破壊 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して ［有・無］ 詳細は別紙３のとおり 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 | 発泡液 ガス検知器 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | １ 高圧ガス設備は，十分な強度（肉厚）を有して ［有・無］ ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲（腐食系）単位で管理して ［有・無］ ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して ［有・無］ 詳細は別紙４のとおり 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 非破壊 測定 |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | ガス設備に使用する材料は，ガスの種類，ガスの性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので ［有・無］ 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 | 記録 図面 |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより温度計を設置して ［有・無］ ２ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われて ［有・無］ 詳細は別紙６のとおり ３ 許容の温度を超えた場合には，直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる安全装置を設けて ［有・無］ 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 該当 なし | 目視 精度検査 図面 記録 作動 |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより圧力計を設置して ［有・無］ ２ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われて ［有・無］ 詳細は別紙7のとおり ３ 許容の圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けて ［有・無］ ４ 安全装置の目視検査及び作動試験結果は，良好で ［有・無］ 詳細は別紙８のとおり | 適・否 該当 なし | 目視 精度検査 測定 記録 作動 |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ 可燃性ガス（アンモニア，ブロムメチルを除く）の高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所，ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造で ［有・無］ 機器名称; ガス名; １種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. １種・２種. ２ 外観に異常が ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 障 壁 (第6条第1項第30号） | １ 次に掲げる障壁が設置されて [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ2m以上のもので空洞部にモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，. ２ 障壁の破損その他の異常が [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 可燃性ガスの製造設備は，確実に接地して ［有・無］ ２ 接地線は断線その他異常が ［有・無］ ３ 接地抵抗は，総100Ω（避雷針を設けたものは10Ω）以下で ［有・無］ ４ 接地抵抗の測定結果は良好で ［有・無］ 詳細は別紙１２のとおり 〇変更の有無 有・無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて ［有・無］ ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無] ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無] ４ 外観に異常が [有・無] ５ 照明等の作動検査の結果は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 |  |
| 容器置場（第6条第1項第42号） | 容器置場は次の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 (第6条第1項第42号イ) | １ 容器置場の範囲が明示されて [有・無] ２ 警戒標が掲げられており，破損が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 容器置場の構造 (第6条第1項第42号ロ) | １ 可燃性ガスの容器置場（断熱材で被覆しているもの，シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は，一階建で [有・無] ２ 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ，酸素のみを貯蔵する容器置場は，二階建以下で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 置場距離 (第6条第1項第42号ハ) | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ１＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ２＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 |  |
| 容器置場の障壁 (第6条第1項第42号ニ) | 保安物件まで規定以上の距離を確保できない場合は，次に掲げる障壁を設けて [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ1.8m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ1.8m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 |  |
| 直射日光を遮る 措置 (第6条第1項第42号ホ） | １ 可燃性ガスに係る容器置場には，直射日光を遮る措置（［不燃性・難燃性］の材料を用いた軽量の屋根）を講じて [有・無] ２ １によらない場合は，充塡容器をシリンダーキャビネットに収納して [有・無] ３ 外観に損傷その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号へ） | 可燃性ガスの容器置場は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号ト） | １ ジシラン，ホスフィン又はモノシランの容器置場は，当該ガスが漏えいし，自然発火したときに安全な構造で [有・無] □不燃性・難燃性の材料を用いている。 □充塡容器をシリンダーキャビネットに収納している。 ２ シリンダーキャビネットに異常がなく，機能は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 作動 |  |
| 除害措置 (第6条第1項第42号チ） | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ，適切な拡散防止並びに除害措置を講じて [有・無] 区分; 該当 ○印; 拡散防止措置及び除害措置. 拡 散 防 止 措 置; (1)水等による希釈，ガスの蒸気圧低下. (2)安全な場所への移送. (3)吸着剤，吸収剤，中和剤等で蒸発気化を抑える. (4)基準に適合した建物で覆う. (5)障壁，局所排気による拡散防止. (6)吸収，中和，吸着，移送，燃焼による拡散防止. (7)集液溝，防液堤によるガスの流出防止. (8)特殊高圧ガス等にあっては，常時吸引による拡散防止. 除 害 措 置; (1)水，吸収剤，中和剤等による吸収又は中和. (2)吸着剤による吸着除去. (3)集液溝等に回収し，安全な製造設備への返送. (4)燃焼設備で安全に燃焼. (5)特殊高圧ガス等にあっては，規定に適合する方式. ※ 拡散防止措置：塩素，ホスゲンの貯槽は(4)とした。 ※ 除害措置：(4) はアンモニア，シアン化水素に限る。 ２ 毒性ガス(特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じ，適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置して [有・無] ３ 特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は，通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとして [有・無] ４ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有して [有・無] ガスの種類( ) 区分; 除害剤の種類; 除害剤の数量. 法 定; 実 際. ５ 規定数量以上の保護具を常備しており，その保管場所は安全であり，直ちに使用できる状態に維持されて [有・無] 保護具の種類; 法定数量 (備付数量); 保護具の種類; 法定数量 (備付数量). 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器; 個 （ 個）; 隔離式防毒マスク; 個 （ 個）. 保護手袋及び長靴; 個 （ 個）. 保護衣; 個 （ 個）. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 二階建容器置場の構造 （第6条第1項第42号リ） | １ 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は，告示に定める構造で [有・無] ２ 開口部，壁等に破損その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 |  |
| 容器置場の消火設備 （第6条第1項第42号ヌ） | 可燃性ガスの容器置場には，充塡容器等の内部ガス量10トンにつき粉末消火器 Ｂ-10 １個相当以上（最小設置数量 Ｂ-10 ３個相当）が設置されて [有・無] 実際 個 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| 受入れ配管の緊急遮断措置 （第７条の３第１項第３号） | 製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には，緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講じて [有・無] 圧縮水素の供給を遮断する措置の外観に異常は ［有・無］ 当該措置の作動状況は良好で ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| ディスペンサーの遮断措置及び漏洩防止措置 （第７条の３第１項第５号） | １ ディスペンサーには，充塡中の圧力を検知する装置を備え，当該圧力があらかじめ定められた圧力に達したときに，自動的に充塡を停止する装置を設けて [有・無] ２ 充塡ホースを車両に固定した容器とのカップリング等接続部分は，容器と接続されていないときに圧縮水素が供給されない構造として [有・無] ３ 充塡ホースに著しい引張力が加わったときに，当該ホースの破断等による圧縮水素の漏えいを防止する措置を講じて [有・無] ４ 製造設備を停止した場合には，充塡ホース内を減圧する等自動的に充塡ホース内の圧縮水素の容積が標準状態に換算したときに20L以下になるような措置を講じて [有・無] ディスペンサーに設置した遮断措置の外観に異常は ［有・無］ 当該装置の作動状況は良好で ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 図面 |  |
| 配管の設置場所 （第７条の３第１項第６号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には次に掲げる措置を講じて [有・無] イ 外部からの衝撃により損傷を受ける恐れのない場所に設置して [有・無] ロ 第７号に規定する設備を設ける場合を除き，トレンチ内に設置する場合は，トレンチの蓋を通気性のよいものとして [有・無] 配管の設置位置及びトレンチの外観に異常は ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 |  |
| ガス漏えい検知警報設備 （第７条の３第１項第７号） | １ 製造施設には，当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留する恐れのある場所に，当該ガスの漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を次のとおり設けて [有・無] 該当〇印; 設置場所; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機，ポンプ，反応設備，貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置したる場所の周囲; 設備群の周囲１０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 屋外に設置されている上記設備がほかの施設等に近接しガスが滞留する恐れのある場所; 設備群の周囲２０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 加熱炉等の着火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲２０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器質の内部（漏えいしたガスが侵入する恐れがないような措置を講じた場合を除く）; １個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 指示警報部は，関係者が常駐する場所（ ）に設置して [有・無] | 適・否 | 目視 記録 図面 作動 |  |
| ディスペンサー上部の屋根の構造 第７条の３第１項第８号 | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは，不燃性または難燃性の材料を用いるとともに，以下のいずれかの構造とし，圧縮水素が漏えいしたときに滞留しない構造として [有・無] □ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が水平でかつ平面の構造 □ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が傾斜している又は久くぼみを有する場合は，漏えいしたガスが屋根の下部面から上部面へ抜けるような構造 ディスペンサーの屋根の材質に変更は ［有・無］ 滞留しない構造の外観に異常は ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 図面 記録 |  |
| 過充塡防止のための措置 第７条の３第１項第11号 | 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充塡するときは，充塡設備に過充塡防止のための措置を次のとおり講じて [有・無] １ 充塡設備には，充塡中の圧力を検知する装置を備え，当該圧力が，燃料装置用の容器の最高充塡圧力以下であって，外気温度と燃料装置容器の初期圧力に応じてあらかじめ定めた圧力に達したときに，自動的に充塡を停止する装置 ２ 圧縮水素を冷却することなく35MPaを超えない圧力まで充塡を行う場合を除き，外気温度は，圧縮水素スタンド内の直射日光が当たらない適切な場所での測定 ３ 圧縮水素を冷却することなく35MPaを超えない圧力まで充塡を行う場合を除き，充塡設備には，燃料電池用容器に充塡する圧縮水素ガスの温度を検知しかつ表示する装置を備え，当該温度の異常を検知した場合には，自動的に充塡を停止する装置 ４ 70MPa以上の圧力で充塡可能なノズルは，最高充塡圧力が70MPa未満の車両のレセプタクルに接続できない構造 上記１から４までの措置の外観に異常は ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | .適・否 | 目視 記録 |  |
| 大量流出防止措置 （第７条の３第１項第13号） | １ 充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には，圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置として，過流防止弁を設置し，できるだけ蓄圧器に近づけることとして [有・無] 配管に講じた措置の外観に異常は ［有・無］ ２ 過流防止弁は，流量が著しく増加した圧縮水素の力で作動し，水素の流出を遮断する構造とするとともに，下流側の全てのディスペンサーを使って一斉に車両に固定した容器へ充塡する場合の流量の３倍以上の流量で確実に作動する措置を講じてあり，作動状況は良好で [有・無] ３ 当該配管（常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。）には，当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講じてあり，作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| 複合構造の蓄圧器に関する措置 （第７条の３第１項第15号） | ライナーを繊維強化プラスティックで補強した構造（複合構造）を有する圧縮水素の蓄圧器は，次に掲げる基準に適合して [有・無] １ ライナーに，ヘリカル巻若しくはインプレーン巻により樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フルラップ構造）又はフープ巻のみにより樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フープラップ構造）として [有・無] 外観に異常は ［有・無］ ２ その外部からの輻射熱，紫外線，雨水等による劣化を防止するため，蓄圧器の外表面には防水塗料を塗布し，口金部へシール材を塗布して [有・無] 外観に異常は ［有・無］ 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 図面 記録 |  |
| 警戒標 （第８条第１項第２号） | 製造施設（在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積２Ｌ以下の容器に内容積120Ｌ未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合を除く｡）には，製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げることとして [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 |  |
| 消火設備 （第８条第１項第４号） | 可燃性ガスの製造施設には，その規模等に応じ，適切な消火設備（消火器）を設けて [有・無] 対象設備; 粉末消火器・能力単位; 必要個数; 実際個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス10tにつきB-10 １個相当以上 最小設置数量： B-10 3個相当; 個 個; 個. ２．消火器は，腐食，損傷その他の異常がなく，使用可能な状態となって [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 記録 |  |
| 配管の緊急遮断措置（第８条の２第１項第２号） | 次に掲げる容器に取り付けた配管（圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。）には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上（ロにあっては、一）講じて [有・無] イ 圧縮水素の容器（蓄圧器を含む。） ロ 液化水素の超低温容器 遮断措置の外観に異常は [有・無] 作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| 蓄圧器に設ける熱作動式安全弁（第８条の２第１項第３号） | 蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁（以下「熱作動式安全弁」という。）を設けて [有・無] 必要数：長手方向1.65m以内ごとに１個 合計 個 実際 個 熱作動式安全弁の外観に異常は [有・無] 熱作動式安全弁の作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 図面 記録 |  |
| 安全弁等の放出管（第８条の２第１項第４号） | 第１号で準用する第６条第１項第19号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、以下のいずれかの放出管を設けて [有・無] □ 移動式圧縮水素スタンドの上部 □ 近接する建築物又は工作物（火気取扱施設である場合にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上 破裂版又は放出管の設置状況に異常は [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 |  |
| 負圧防止措置（第８条の２第１項第５号） | 液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講じて [有・無] 負圧防止措置の外観に異常は [有・無] 負圧防止措置の作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| 液面計（第８条の２第１項第６号） | 液化水素の超低温容器には、液面計を設けて [有・無] この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用して [有・無] 液面計の外観に異常は [有・無] 液面計の作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| 通報設備（第８条の２第１項第７号） | 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講じて [有・無] 充塡を行っている場所の自治体や消防等に確実に連絡を取ることができる体制 作業員等に対して速やかに通報できる措置（携帯用拡声器等） 通報設備の外観に異常は [有・無] 通報設備の作動状況は良好で [有・無] 〇 変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 図面 作動 |  |
| 流入防止措置（第８条の２第１項第８号） | 一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管（圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。）で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置として，逆止弁を設置して [有・無] 流入防止措置の外観に異常は [有・無] 流入防止措置の作動状況は良好で [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |