＜記載例Ⅵ－Ⅱ＞

技術上の基準に関する事項（液石則53条関係：特定高圧ガス消費施設）

| 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第53条第１項 第１号 （境 界 線） （警 戒 標） | 事業所の境界線を明示し，かつ，外部から見やすいように警戒標を掲げます。 |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |
| 第53条第１項 第２号 （保安距離） | 消費施設は，その減圧設備の外面から，第一種保安物件に対し第一種設備距離以上，第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保します。 法定距離 Ｌ（ ）＝ ｍ 実際距離 ＝ ｍ 法定距離 Ｌ（ ）＝ ｍ 実際距離 ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |
| 第53条第１項 第３号 （火気使用場所との距離） | １ 特定高圧ガスの消費設備は，貯蔵設備等の外面から火気（当該消費設備内の火気を除く。）を使用する場所に対し８ｍ以上の距離を確保します。 実際距離 ＝ ｍ ２ 距離が確保できない場合は，貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |
| 第53条第１項 第４号 （滞留しない 構造） | 消費設備を設置する室は，液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |
|  |  |  |  | 床面まで開放した２方向以上の開口部を設置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 換気装置を設置 |  |  |  |  |  |  |
| 第53条第１項 第５号 （ガス漏えい 検知警報 設備） | １ ガス漏えい検知警報設備の検出部の設置場所並びに設置数は，適切なものとします。 |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |
|  |  | ＊ | 設 置 場 所 |  | 設置基準 | 法定数 （設置数） |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋内消費設備 ガスが漏えいしやすい場所 |  | 設備群の周囲 １個／10ｍ | 個 （ 個） |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋外消費設備 ガスが漏えいしやすい場所 |  | 設備群の周囲 １個／20ｍ | 個 （ 個） |  |  |  |  |
|  | ２ 検出部の設置高さは，ガスの比重等に対し適切な高さとします。 ３ 警報部は，関係者が常駐する（ ）とします |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第53条第１項 第６号 （耐圧試験） （気密試験） | 貯蔵設備等は，常用の圧力の1.5倍以上の圧力で水又はその他の安全な液体を使用して行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 第53条第１項 第７号 （材 料） | １ 消費設備に使用する材料は，ガスの性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとします。 ２ 特定設備に使用する材料は，特定則第11条又は第51条の規定に基づくものとします。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第８号 （基 礎） | １ 消費設備の基礎は，不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力が100ｍ３又は1,000kg以上のものに限る。）の支柱（支柱のない貯槽にあつては，その底部）は，同一の基礎に緊結します。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第９号 （強 度） | 貯蔵設備等は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，十分な強度を有するものとします。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第10号 （低温貯槽の 負圧防止） | 低温貯槽には，当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第11号 （圧 力 計） （安全装置） | １ 貯蔵設備等には，経済産業大臣が定めるところにより，圧力計を設置します。 圧力計設置基数： 基 ２ 許容圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けます。 安全弁設置基数 ： 基 その他の安全装置： 基 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第12号 （接地抵抗） | １ 消費設備には，当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講じます。 ２ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第13号 （防消火設備） | 消費施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備［水噴霧装置・散水装置・固定式放水銃・移動式放水銃・放水砲・消火栓・消火器］を適切な箇所に設けます。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第14号 （バルブ等の 措置） | １ バルブ等には，開閉方向を明示します。また，保安上重要な影響を与えるバルブには，開閉状態を明示します。 ２ バルブ等に係る配管には，当該配管内の液化石油ガスその他の流体の種類，方向を表示します。 ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等のうち，通常使用しないものには，施錠封印等の措置を講じます。 ４ バルブ等の操作に必要な足場，照明を確保します。 | 添付書類 No. |
| 第53条第１項 第15号 （不同沈下） | １ 貯槽には，沈下状況を測定するための措置を講じ，その沈下状況を測定します。 ２ 沈下している場合は，適切な措置を講じます。 | 添付書類 No. |

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 第53条第２項 第１号 （火気使用の制限） | １ 貯蔵設備等の周囲５ｍ以内においては，火気（当該設備内のものを除く。）の使用を禁じ，かつ，引火性又は発火性の物を置きません。 ２ 上記によらない場合は，当該設備と火気等を使用する場所との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 | 添付書類 No. |
| 第53条第２項 第２号 （日常点検） | １ 液化石油ガスの消費は，消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検します。 ２ 上記のほか１日に１回以上，消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検します。 ３ 異常があるときは，当該施設の補修その他の危険を防止する措置を講じます。 | 添付書類 No. |
| 第53条第２項 第３号 （修 理 等） イ ロ ハ ニ ホ ヘ | 消費設備の修理等及びその後の消費は，次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行います。 １ 修理等をするときは，あらかじめ，修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め，修理等は当該作業計画に従い，かつ，当該責任者の監視の下に行います。 ２ 異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じます。 消費設備の修理等をするときは，あらかじめその内部のガスをそのガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講じます。 修理等のため作業員が消費設備内に入るときは，ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換します。 消費設備を開放して修理等をするときは，当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることのないよう当該開放部分の前後のバルブ又はコックを閉止し，かつ仕切板を施す等の措置を講じます。 ニの規定により閉止されたバルブ若しくはコック又は仕切板には，操作してはならない旨の表示及び施錠を講じます。 修理等が終了したときは，当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしません。 | 添付書類 No. |
| 第53条第２項 第４号 (バルブの措置) | 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質，構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じます。 | 添付書類 No. |